MIKROPROCESOROWY  REGULATOR  POZIOMU  MRP5

# INSTRUKCJA  OBSŁUGI

MIKROMAD  ZAKŁAD  AUTOMATYKI  PRZEMYSŁOWEJ

mgr  inż. Mariusz  Dulewicz

ul . Królowej  Jadwigi  9 B/5    76 - 150  DARŁOWO  tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15

www.mikromad.com         e-mail :  poczta @ mikromad.com

## MIKROPROCESOROWY  REGULATOR  POZIOMU  MRP5

Mikroprocesorowy  regulator poziomu  MRP5  służy do wskazywania  i  regulacji poziomu  wody  lub  ścieków w   studniach  i  zbiornikach .

Regulator  współpracuje z  dowolnymi ciśnieniowymi  przetwornikami  poziomu (sonda hydrostatyczna ) , które posiadają  wyjście prądowe  4 - 20 mA.

W  podstawowej  konfiguracji  regulator  zastępuje 5 wyłączników  pływakowych   umożliwiając  jednocześnie cyfrowy  odczyt  poziomu . Regulator  MRP5    kontroluje  przetwornik  poziomu  i  w  razie  jego  uszkodzenia   zgłasza  awarię .

Regulator MPR5  posiada 5  wyjść  przekaźnikowych , których  styki  zastępują  styki  wyłączników pływakowych  oraz  dodatkowy  przekaźnik , który  jest aktywny w czasie awarii  toru pomiarowego .

Wartość  poziomu  wskazywana  jest  na  trzycyfrowym  wyświetlaczu , a  stan  wyjść  za  pomocą  pięciu  diod LED . Zakresy  pomiarowe są  dowolne  i  zależą  jedynie  od  zastosowanego  przetwornika  poziomu . Dokładność  wskazań  wynosi  1 cm dla zakresów do 10m   i  10cm  dla  zakresów  do  100 m .

Stosowanie sond  hydrostatycznych  w  miejsce  wyłączników  pływakowych  zwiększa  niezawodność  układów  sterowania . Ciśnieniowy  przetwornik  poziomu  reaguje jedynie  na  ciśnienie  słupa  wody  , która  się  nad  nim  znajduje , a  zanieczyszczenia   nie  mają  wpływ  na  jego  pracę  Sygnał  wyjściowy  z  przetwornika  poziomu  może  być  przekazywany  na  bardzo  duże  odległości   co  umożliwia  umiejscowienie  regulatora  bardzo  daleko  od  miejsca  pomiaru .

Regulator  MRP 5 sygnalizuje  następujące  stany  awaryjne  przetwornika   poziomu :

E01 -   przekroczenie  zakresu  pomiarowego   (  zwarcie  na  linii  zasilającej

przetwornik  )

E02 -  prąd  pomiarowy  mniejszy  niż   3  mA  (  przerwa  na  linii  zasilającej

przetwornik  )

W  obu  przypadkach   (  E01 ,  E02  )  następuje  wyłączenie  wyjść  poziomowych   zapala   się  czerwona  lampka     AWARIA  ,  a  przekaźnik    AWARIA   zostaje  uaktywniony .

Nastawy  parametrów  pracy  regulatora   dokonuje  się   za  pomocą  trzech   przycisków  :  wybór  ( W ), zmiana w dół , zmiana w  górę  i  są  one  zapisywane  w  nieulotnej  pamięci typu  EEPROM .

Nastawy zostały  podzielone na dwie   grupy :

- Nastawy  jawne – zawsze dostępne :

  - ustawianie  progów  przełączania  przekaźników

- Nastawy  ukryte – dostępne  po założeniu  zwory  na zaciski  A – B

  - zakres pomiarowy

  - histereza  progów  przełączania ( różnica poziomów  między  załączeniem i wyłączeniem  przekaźnika ) ,

  - czasy  opóźnień  załączenia  przekaźników ,

  - rodzaj  pracy  przekaźników   3  i  4   : normalna  / naprzemienna

NASTAWY   MRP 5

##### Zakres  1 – 10 m

| NASTAWA | MINIMUM | MAKSIMUM | DOKŁDNOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PRÓGI ZAŁ | 10 cm | ZAKRES POMIAROWY | 1 cm |
| ZAKRES | 1m | 10m | 1 m |
| HISTEREZA | 5 cm | PRÓG | 1cm |
| CZAS ZWŁOKI | 2 s | 50 s | 1 s |
| PRACA | normalna | naprzemienna |  |

##### Zakres  1 – 100 m

| NASTAWA | MINIMUM | MAKSIMUM | DOKŁDNOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| PRÓGI ZAŁ | 30 cm | ZAKRES POMIAROWY | 10 cm |
| ZAKRES | 1m | 100m | 1 m |
| HISTEREZA | 10 cm | PRÓG | 10 cm |
| CZAS ZWŁOKI | 2 s | 50 s | 1 s |
| PRACA | normalna | naprzemienna |  |

### PROGI ZAŁ

Nastawą  tą  ustala  się  wartość poziomu  przy  której  następuje  załączenie  przekaźnika . Podczas  ustawiania  błyska  lampka  wybranego progu .

Każdy  z  5  progów  można  ustawić  dowolnie  w  całym  zakresie  pomiarowym  .

Warunkiem  załączenia  przekaźnika  jest  spełnienie  warunku  :

#### POZIOM >  PRÓG

Każdy  z  progów  otrzymał  nazwę  odpowiednią  do  roli  jaką  pełni  w  typowym  układzie  sterowania :

Próg 1  -  SUCHOBIEG ,

Próg 2  -  WYŁĄCZ ,

Próg 3  -   START 1 ,

Próg 4  -   START 2 ,

Próg 3  -   MAXIMUM  ,

Nie  ogranicza  to  jednak  zastosowania  regulatora  MRP 5  w  zupełnie  innej  konfiguracji .

### ZAKRES

Nastawą   ustawia  się  zakres  pomiarowy  , który  powinien  być  taki  sam  jak  zakres zastosowanej  sondy  hydrostatycznej . Zakres  ustawia  się  z  krokiem  co 1 m .

Podczas  ustawiania  pierwsza  cyfra  ma zapalony  tylko  górny  segment  , dwie  następne       pokazują  aktualną  wartość  zakresu (m) . Ustawienie  zakresu  4 m  wygląda  następująco :

04

### HISTEREZA

Nastawą  histerezy  ustala  się  różnicę  poziomów  między  załączaniem  i  wyłączaniem   przekaźników  .

Dla  każdego  przekaźnika  można  ustalić  dowolną  histerezę , która  jednak  nie  powinna  być  większa  od  wcześniej  ustawionego  progu  załączania .  Przykładowo  jeżeli  ustawimy  próg    na  200 cm ,  a  histerezę  na  40 cm  to  załączenie  tego  przekaźnika nastąpi  gdy  poziom  osiągnie  wartość  200 cm  , a  jego wyłączenie  gdy  poziom  spadnie  do  160 cm .

Podczas  ustawiania  histerezy   błyska  lampka  wybranego progu  oraz  czerwona  lampka awarii .

### CZAS  ZWŁOKI

Czas  zwłoki   opóźnia  załączenie  przekaźnika  po  wystąpieniu  warunków  jego  załączenia  ( POZIOM > PRÓG ) . Powyższa  funkcja  eliminuje  jednoczesne  załączanie  wszystkich  przekaźników  po  zaniku  i  powrocie  zasilania  energetycznego .

Wydłużając  czas  zwłoki   przekaźnika  4  uzyskujemy  opóźnione  zadziałanie  drugiego  stopnia  regulacji  .  Podczas  ustawiania  czasów  zwłoki  błyska  lampka  wybranego  przekaźnika   pierwsza  cyfra  wyświetla  literę  „ c” , a  dwie  następne  aktualnie  ustawiony czas (s) . Przykładowo  wskazanie  :

c12

oznacza , że  przekaźnik  zostanie  załączony  po  12  sekundach  .

### PRACA

Nastawą  tą  możemy  ustalić  rodzaj  pracy  przekaźników  3 i 4 .

Praca  normalna  (wskazanie – nor )  oznacza  stałe  przypisanie  przekaźników  do  odpowiadających  im  progów  3 i 4 .

Praca  naprzemienna  ( wskazanie – Aut ) powoduje  , że  po  każdym  cyklu  załącz / wyłącz  następuje  zamiana  przypisania  progów  3 i 4 . Oznacza  to , że  jeżeli  w  pierwszy  cyklu  próg 3  sterował  przekaźnikiem  3  ,  a  próg  4  przekaźnikiem  4  to  w  cyklu  następnym  próg  3  będzie  sterował  przekaźnikiem  4  , a  próg  4  przekaźnikiem  3 .

Cykl 1 :

Próg  3              Przekaźnik 3

Próg  4              Przekaźnik 4

Cykl 2 :

Próg  3              Przekaźnik 4

Próg  4              Przekaźnik 3

Praca  naprzemienna  może  być  stosowana  w  układach  gdzie  wymagana  jest  cykliczna zamiana  funkcji  pomp  głównej  i  rezerwowej .

### ZMIANA   NASTAW

Nastawy  zostały  podzielone  na  jawne  i  ukryte . Nastawy  jawne  pozwalają  jedynie  zmieniać  progi  załączania  przekaźników . Nastawy  ukryte  pozwalają  na  zmiany  pozostałych  parametrów  regulatora (zakres , histerezy , czasy  zwłoki , rodzaj  pracy ) .

Po  przyciśnięciu   przycisku  WYBÓR  ( W )  regulator   przechodzi   do   wskazywania   nastaw   zapisanych   w  pamięci. Na   wyświetlaczu  ukazuje  się  nastawa  oraz  migają  odpowiednie  diody . W   tym  czasie   przyciskami  GÓRA  ,  DÓŁ   można  zmieniać  jej  wartość . Jeżeli  przez  okres  20  sekund  żaden  z  przycisków  nie  zostanie  naciśnięty  to  regulator  samoczynnie  powraca   do   wskazywania   aktualnego  poziomu .

| NASTAWA | WYŚWIETLACZ | DIODY |
| --- | --- | --- |
| Progi zał. przekaźników | Wartość nastawy | Miga dioda progu |
| Zakres pomiarowy | + Wartość nastawy |  |
| Histereza przekaźników | Wartość nastawy | Miga dioda progu i dioda awarii |
| Czasy zwłoki | C + Wartość nastawy | Miga dioda progu |
| Praca | Aut / nor |  |

### WYJŚCIA

Regulator  MRP 5   posiada   5  wyjść  przekaźnikowych

Na  rysunku  1 przedstawiono  oznakowanie  jednego  z  nich .

Rys.1  Oznakowanie wyjścia przekaźnikowego

### LISTWA  ZACISKOWA

230 V    zasilanie  regulatora  230 V / 50 Hz

S -         wejście   pomiarowe  przetwornika    poziomu  ( polaryzacja  ujemna  )

S +        wejście   pomiarowe  przetwornika    poziomu  ( polaryzacja  dodatnia )

GND           ( wykorzystywane  przy  zasilaniu  sondy  z  zasilacza  zew. – monitoring )

MAXIMUM        wyjście  przekaźnikowe   MAXIMUM

START 2             wyjście  przekaźnikowe  START 2

START 1             wyjście  przekaźnikowe  START 1

STOP                   wyjście  przekaźnikowe  STOP

SUCHOBIEG     wyjście  przekaźnikowe  SUCHOBIEG

### TESTOWANIE  I  PRÓBY

W  celu  przeprowadzenia  prób  i  testów  regulatora  oraz  układu  automatyki  należy   zamiast  sondy  hydrostatycznej  do  zacisków  S -  ,  S +    podłączyć   potencjometr

( 10  k Ω/ 1 W ) .  Ustawiając  potencjometr   w    skrajnych   położeniach   powinno  się  otrzymać   na   wyświetlaczu   wskazania   błędów   E01  i  E02  ( zasilacz  przetwornika  posiada  zabezpieczenie  przeciwzwarciowe ) .

W  położeniach  pośrednich  potencjometru  otrzymuje  się  dowolną  wartość  poziomu .

### PARAMETRY  TECHNICZNE

Wejście  ( prądowe )  :       4 - 20 mA

Rezystancja  wejścia :       50 

Zasilanie :                         230 V / 50 Hz

Pobór  mocy :                   4 VA

Wyjścia   :                           5 x  przekaźnik    AC250 / 5A

Obudowa  :  panelowa

Wymiary  :   66mm x 66mm x  106 mm (szer. x  wysok.  x głęb.)

Wymiary otworu  montażowego  :  67mm x 67mm  (szer. x  wysok.)